永丰镇养老机构安全检查台账

| 21 | 永丰镇敬老院 | 1、火灾自动报警系统未供电未正常投入运行 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2、消火栓水泵、自动喷水灭火系统喷淋泵控制柜置于手动位置，未供电工作 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.3 |
|  |  | 3、喷淋头离照明灯太近 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 4、室内消火栓、灭火器无点检记录卡；部分室内消火栓水带确失 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 5、部分灭火器设置点配备不足 | 《建筑灭火器配置设计规范》7.1.2 |
|  |  | 6、疏散楼梯下堆放易燃物 | 《人员密集场所消防安全管理》7.5.2 |
|  |  | 7、微型消防站消防器材存放柜过滤式消防自救呼吸器过期未及时更换 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 8、消防设施未标识化管理 | 《建筑设计防火规范》8.1.12 |
|  |  | 9、水泵房应急照明灯损坏 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 10、烟感报警器防尘盖未拆除 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.9 |
|  |  | 11、未设置电器火灾监控装置 | 《建筑设计防火规范》10.2.7 |
|  |  | 12、消防值班室未按规定安排具有相关资质人员值班 | 《人员密集场所消防安全管理》7.6.10 |